AMP PROJEKT s.r.o., Markušovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Alena Piatnicová – projekcia pozemných stavieb Tel. 0915/938 479 B. Technická správa ZMENA VO VYUŽÍVANÍ STAVBY Názov stavby: Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spolkovú činnosť Miesto stavby: Kojšov 615/3 Investor: Obec Kojšov Kojšov 3 055 52 Zodp.projektant: Ing. Alena Piatnicová Autorizovaný stavebný inžinier SKSI 6011*I1 Dátum: august 2018

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE :

# Názov stavby: 	              Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú

# a spolkovú činnosť

Miesto stavby:  	              Kojšov,

p.č. 615/3

Okres: 	     	              Gelnica

Stupeň:	    	              Zmena vo využívaní stavby

Investor:	    	Obec  Kojšov

Kojšov 3,

055 52

Dátum :              	            	08/  2018

ÚVOD

Charakteristika územia stavby

Riešený objekt sa nachádza v obci Kojšov, v obytnej zóne. Jedná sa o bývalý objekt  predajne potravín, ktorý je časťou komplexného objektu, kde sa nachádza kultúrny dom a funkčná prevádzka hostinca. Časť prízemia tejto  budovy  je v súčasnosti nevyužívaná.

Projekt rieši stavebné úpravy časti nevyužívaných priestorov prízemia  a zmenu využitia priestorov pre zriadenie objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spolkovú činnosť s kapacitou 26 osôb. Priestory budú vytvorené pre potreby rôznych vekových kategórií, od mládeže až po generáciu v produktívnom veku na organizovanie voľnočasových aktivít, spoločenskú komunikáciu a na stretnutia s tématickým zameraním pri trávení voľného času. Pre potreby tohto zariadenia budú vytvorené aj nové sociálne priestory.

Tieto sociálne priestory budú slúžiť aj pre potreby existujúceho hostinca. Prevádzkovanie a používanie sociálnych zariadení sa upraví prevádzkovým predpisom.

V objekte budú zriadené priestory– vstupné chodby so šatňou, spoločenské miestnosti, sociálne zariadenia, ekonomat a terasa. V spoločenských priestoroch budú osadené aj kuchynské drezy / príprava kávy,čaju/.

Bezbariérový vstup do riešených priestorov bude cez salónik kultúrneho domu, ktorý sa realizuje

a kultúrny dom.

Urbanistické, architektonické- dispozičné a stavebno- technické riešenie stavby

Navrhované priestory sa nachádzajú na prízemí stavby. Suterén stavby sa nerieši, podstrešný priestor sa nerieši.

-búracie práce

Predmetom búracích prác je kompletné vyčistenie riešených priestorov.

- na prízemí  budú vybúrané nové otvory

- osekanie omietok stien a stropov,

- demontáž kazetového podhľadu v miestnosti 1.02 /starý stav/

- odstránenie konštrukcie podláh, vyspravenie podkladného betónu

- odstránenie existujúcich zariaďovacích predmetov,

- vybúranie existujúceho nenosného  muriva priečok,

- odstránenie keramických obkladov.

- Vybúranie prístavby sociálnych zariadení aj strecha tohto priestoru

/táto časť bola dobudovaná v neskoršom období ako samotná hlavná budova ,jej odstránením nedôjde

k statickému narušeniu  hlavnej budovy

- Vybúranie muriva pôvodne zamurovaného okna

- demontáž existujúcich rozvodov funkčnej ležatej kanalizácie

- demontáž plynových gamatiek

Všetky odpady budú postupne odvážané na skládky tak, aby boli dodržané všetky predpisy BOZP.

STAV:

a/ základové konštrukcie :

Existujúce zakladanie objektu ostane pôvodné, na pásových základoch.

Stavba sa nebude rozširovať.

b/ nosné múry

Existujúce obvodové steny a vnútorné nosné múry  sú vymurované z plných  tehál hr.500 a 300 mm.

c/ omietky

-vnútorné omietky sú existujúce vápennocementové s maľbou.

d/ vodorovné konštrukcie

Vodorovné stropné konštrukcie v riešenej časti sú tvorené trámovými stropmi.

e/ podlahy

-Sú existujúce podľa druhu využitia jednotlivých miestností – potery  a  keramická dlažba.

f/ výplne otvorov :

Existujúce okná sú drevené.

NÁVRH :

a/ omietky

-vnútorné omietky sú existujúce vápennocementové s maľbou. Pôvodné porušené omietky budú

osekané v rozsahu 40 percent a kompletne vyspravené. Prevedú sa nové stierky v rozsahu 100 percent s vystužením sklotextilnou sieťkou s lepidlom.

b/ vodorovné konštrukcie

Vodorovné stropné konštrukcie existujúce sú tvorené trámovými stropmi s podbitím a omietkou.

Vo všetkých riešených priestoroch bude riešený sadrokartónový podhľad, vytvorený z  konštrukcie pozinkovaných oceľových profilov  a sadrokartónových dosiek s parozábranou a zateplením. Sadrokartónové dosky z požiarneho sadrokartónu GKF hr.12,5 mm. Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.200 mm.

d/ zvislé konštrukcie

V nosnom murive obvodovom a vnútornom nosnom murive budú zrealizované nové dverné otvory. Postup realizovania otvorov, návrh prekladov je riešený v časti PD Statika.

Zamurované otvory v nosnom murive budú domurované tehlovými tvárnicami a v styku s prekladom vyplnené samorozpínacou maltou.

e/ podlahy

Po vyspravení podláh  a dobetónovaní podkladových vrstiev v sociálnych priestoroch sa zrealizujú vo všetkých priestoroch s výnimkou spoločenských miestnostíi, keramické dlažby.  Okolo stien keramický soklík výšky 100 mm, vo wc obklad do výšky 2 000 mm. V priestoroch, kde budú realizované sociálne zariadenia sa budú osádzať kanalizačné a vodovodné rozvody. Pri spätných úpravach podkladovej dosky a dobetónovaní podláh je potrebné doplniť novú hydroizolačnú vrstvu. Vzhľadom k tomu, že pri zameraní nebolo možné presne určiť výškový rozdiel podláh existujúcich sociálnych zariadení a  riešených miestností, pri realizácií bude potrebné zrealizovať betónové schodíky na prekonanie tohto rozdielu. Predpokladané  osadenie schodíkov výšky cca 100 mm v PD.

V spoločenských miestnostiach bude realizovaná PVC podlaha.

Na vonkajších plochách budú gressové dlažby.

f/ výplne otvorov :

Existujúce okná sú nové drevené, nebudú sa meniť.

Vchodové dvere  budú vymenené za nové drevené Euro dvere.

Interiérové dvere dyhované  do obložkových zárubní.

Dvere medzi miestnosťami 1.10 a 1.14 , budú  mať charakter  požiarneho uzáveru  s požiarnou odolnosťou 30 minút  v nehorľavom prevedení  EW30/D3-C so samozatváracím zariadením.

Dvere s požiarnou odolnosťou budú označené štítkom „POŽIARNE DVERE“.

V priestore 1.02 bude osadený plynový kondenzačný kotol, ktorý bude chránený proti prachu a neodbornej manipulácii vo vytvorenej „nike“ zakrytej drevenými posúvnymi dverami /roll-door/.

g /povrchové úpravy

Maľby - steny a stropy upraviť penetračným náterom a naniesť maľbu Primalexom, príp. Supermal.

h/tepelná izolácia

Na prízemí bude vytvorený nový sadrokartónový podhľad z protipožiarnych sadrokartónových dosiek GKF

s tepelnou izoláciou  z minerálnej vlny hr. 200 mm.

Časť stavby má obvodové murivo hr.150 mm, tam sa vytvorí z exteriéru predsadená sadrokartónová stena

s tepelnou izoláciou hr.200 mm a parozábrannou fóliou.

i/ stolárske konštrukcie

Nové drevené zábradlia okolo terasy pri hlavnom vstupe a zábradlie v mieste vybúraného obvodového

muriva existujúcich sociálnych zariadení.

Zemné práce

V rámci stavby nebude nutné previesť žiadne  výkopové práce .

Podzemná voda

Neboli prevedené hydrogeologické prieskumy.

Kanalizácia

a. kanalizačná prípojka

V riešenej časti objektu je existujúca funkčná kanalizačná prípojka, ktorou sa  rieši odkanalizovanie priestorov na prízemí objektu.

b. vnútorná kanalizácia

Kanalizácia rieši odvedenie splaškových odpadových vôd od zariaďovacích predmetov do exist. splaškovej kanalizačnej prípojky DN 100 ( ø 110 x 3,2 ) , ktorá je zaústená do verejnej kanalizácie.

Minimálny sklon kanalizačného zvodu je 2 % .

Pripojovacie odpadové potrubie od umývadiel, sprchy,  pisoárov, WC , plynového konden-začného kotla a výlevky vedené nad podlahou bude riešené rúrami profilu  40 x 1,8 až ø 110 x 2,2. Minimálny sklon pripojovacieho potrubia musí byť   3 % .

Zvislý kanalizačný odpadoch č.1bude vyvedený do výšky cca 1,20 m nad podlahu a opatrený privzdušňovacím ventilom profilu D 110 . Ventil bude osadený vo výklenku rozmerov 200 x 250 x 150 mm, ktorý bude opatrený mriežkou.

Na potrubí vnútornej kanalizácie sa vykoná skúška vodotesnosti zvodného a odpadového potrubia a plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia.

Vnútorná kanalizácia je navrhnutá podľa STN EN 12056-2 – Gravitačné kanalizačné systémy vnútri bodov , STN 73 6760 – Kanalizácia v budovách a ich doplňujúcich noriem, podľa ktorých sa aj zrealizuje.

c. zariaďovacie predmety

Vybavenie objektu zariaďovacími predmetmi zodpovedá typovému štandardu. Sú navrhnuté podľa súčasnej ponuky na trhu.

Zásobovanie vodou

vodovodná prípojka

Existujúci objekt je zásobovaný vodou existujúcou vodovodnou prípojkou DN 25. Tá bude využitá  pre riešenú časť objektu. Riešený objekt bude zásobovaný studenou vodou  exist. vodovodnou prípojkou DN 25 ( Pe ø 32x2 ), ktorá je privedená do miestnosti - závetrie. Hlavný prívod studenej vody sa tu opatrí guľovým ventilom, filtrom a spätným ventilom DN 25.

# Vnútorný vodovod

Rozvod studenej pitnej vody za armatúrami bude na prízemí vedený do WC a predsiene ženy, do WC a predsiene muži, do ekonomatu, do sprchy a do 2 spoločenských miestnosti.

TÚV bude zabezpečená elektrickým akumulačným ohrievačom objemu 100 litrov. Ohrievač bude osadený v miestnosti ekonomatu.

Vodovod studenej vody bude realizovaný tlakovými hrubostennými plastovými rúrkami PPR profilu DN 15-25( ø 20x2,8 až ø 32x4,4 ), S 3,2 - PN 16.

Rozvod teplej vody bude realizovaný viacvrstvovou rúrkou PPR –STABIø 20x3,4 až ø 32x5,4.STABI je rúra trojvrstvová. Vnútorná vrstva je z PPR, nasleduje vrstva AL fólie a vonkajšia vrstva z PPR. Použitie AL fólie poskytuje STABI rúre nižšiu rozťažnosť ( α = 0,05 mm/m°C ), vyššiu tuhosť, vyššiu teplotnú a tlakovú odolnosť.

Napojenie nádržkových splachovačov WC a stojankových batérii bude riešené cez rohové ventily.

Vnútorný vodovod bude proti orosovaniu a tepelným stratám izolované tepelnou návle-kovou izoláciou z penových materiálov  – studená voda hr. 9mm. teplá voda hr. 13-20mm.

Po dokončení montáže sa musí vnútorný vodovodtlakovo odskúšať, prepláchnuť a dezinfikovať podľa STN 73 6660  - Vnútorné vodovody.

Vnútorný vodovod je navrhnutý podľa STN 73 6660- Vnútorné vodovody , STN 73 6655 – Výpočet vodovodov v budovách a ich doplňujúcich noriem, podľa ktorých sa aj zrealizuje.

Teplo, palivá, VZT

Objekt bude vykurovaný teplovodným radiátorovým vykurovaním  . Ako zdroj tepla bude slúžiť plynový kondenzačný kotol umiestnený v nike spoločenskej miestnosti.

Príprava TÚV bude riešná elektrickým zásobníkom s objemom 100 l umiestneným v ekonomate. Na výtokoch umývadiel, drezov a sprchy bude zabezpečená teplá aj studená voda.

Vetranie obytných priestorov je prirodzené, navrhovanými oknami. Núteným podtlakovým vetraním budú vetrané sociálne  priestory  bez priameho vetrania. Potrubie bude z pozinkovaných rúr Spiro s priemerom 100 a 160 mm.

Rozvod elektrickej energie

Rozvod elektrickej energie je riešený v samostatnej PD časť elektro. Objekt bude napojený na verejnú sieť el. energie.

Riešenie odpadov

# Prehľad odpadov produkovaných pri stavbe  dáva rámcovú predstavu o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby. Počas výstavby vzniká predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byt' zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať'  dodávateľ' stavby, ktorý bude plniť' všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.

Zhotoviteľ stavby musí dokladovať spôsob likvidácie stavebného odpadu v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.

Pri rekonštrukcií objektu sa počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie:

|  | a) nebezpečné odpady označené písmenom „N“, |
| --- | --- |
|  | b) odpady, ktoré nie sú nebezpečné (ďalej len „ostatné odpady“), označené písmenom „O“. |

V zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. ,ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

Druhv odpadov sú uvedené v tabuľke:

| Kód Odpadu | Názov odpadu | Kateg. odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 02 | Tehly | O |
| 17 01 01 | Betón | O |
| 17 01 07 | Zmesi betónu,tehál, škridiel,obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Drevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 03 02 | Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 030303 | O |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 15 01 07 | Obaly zo skla | O |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 20 03 08 | Drobný stavebný odpad | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Rieši samostatná PD PBS.

## Posúdenie požiarnej odolnosti, triedy reakcie na oheň, triedy vonkajšieho ohňa a požiarne technických požiadaviek na stavebné výrobky a konštrukcie

Konštrukčný systém budovy je zmiešaný.

Trieda reakcie na oheň, požiarna odolnosť konštrukcií a trieda vonkajšieho ohňa je určená podľa Eurocode a klasifikačných protokolov výrobcov podľa STN EN 13501.

Všetky existujúce nosné konštrukcie sa po obnažení posúdia na požadovanú požiarnu odolnosť.

Požadované požiarne odolnosti - pozri výpočet a výkresovú dokumentáciu.

K všetkým zabudovaným materiálom je povinný zhotoviteľ a investor dokladovať požadované vlastnosti ku kolaudácii.

Pôvodné konštrukcie

Nosné steny a obvodové steny sú murované z nehorľavých tvaroviek a tehál, hrúbky 300 a 500 mm, obojstranne omietnuté, s požiarnou odolnosťou najmenej 30A minút, obojstranne omietnuté maltou skupiny III, podľa Tab.1A, pol.1b, STN 73 0821.

Pôvodná stropná konštrukcia nad 1.NP je tvorená trámovými stropmi, ktoré budú chránené podhľadovou konštrukciou zo sadrokartónu s požiarnou odolnosťou najmenej 30A minút.

Okná a dvere na fasáde sú drevené, bez požiadavky na požiarnu odolnosť.

Podlahy sú existujúce podľa druhu využitia jednotlivých miestností – potery  a  keramická dlažba.

Nové konštrukcie

Nové domurovania v obvodových stenách a nové nosné steny sa navrhujú murované z nehorľavých tvaroviek a tehál, obojstranne omietnuté, s požiarnou odolnosťou najmenej 30A, podľa katalógov výrobcov.

Nové nenosné deliace steny sú murované z nehorľavých tvaroviek a tehál (alt. sadrokartónové s nehorľavou výplňou) bez požiadavky na požiarnu odolnosť.

Pôvodná stropná konštrukcia nad 1.NP je tvorená trámovými stropmi, ktoré budú chránené podhľadovou konštrukciou zo sadrokartónu s požiarnou odolnosťou najmenej 30A minút; tepelná izolácia na báze minerálnej vlny.

Interiérové dvere drevené, bez požiadavky na požiarnu odolnosť.  Dvere medzi m.č. 1.10 – chodba a m.č. 1.14 - chodba sa požadujú s požiarnou odolnosťou EW30/D3-C.

Existujúce okná a vchodové dvere  budú vymenené za nové plastové, bez požiadavky na požiarnu odolnosť.

Povrchové úpravy stien a stropov sú nehorľavé, trieda reakcie na oheň A2-s1,d0.

Po vyspravení podláh  a dobetónovaní podkladových vrstiev v sociálnych priestoroch sa zrealizujú vo všetkých priestoroch (s výnimkou spoločenských miestností) keramické dlažby. V spoločenských miestnostiach bude realizovaná PVC podlaha.

Na prízemí bude vytvorený nový sadrokartónový podhľad  s tepelnou izoláciou  z minerálnej vlny hr. 200 mm s požadovanou požiarnou odolnosťou 30 minút.

Predmetom riešenia nie zateplenie objektu.

Prestupy rozvodov a prestupy teplovodných rozvodov z kanála a ostatných rozvodov v budove sa požaduje utesniť na požadovanú požiarnu odolnosť zo stavebných látok triedy reakcie na oheň “A1, resp. A2-s1,d0“, rovnakú ako je požiarna odolnosť steny - EI 30 minút podľa technologických postupov napríklad firiem „HILTI“, fy „SvT“ alebo fy „INTUMEX“. Upchávka do stien sa odporúča z minerálnych vlákien, tmelená, s možným doplňovaním rozvodov. Upchávka do murovaných stien môže byť tuhá tmelená (penová) s možným doplňovaním rozvodov.

Rozvody a inštalácie nesmú znižovať požiarnu odolnosť požiarnych konštrukcií.

## Únikové cesty

Evakuácia osôb je navrhnutá dvomi nechránenými únikovými cestami na voľné priestranstvo a neuvažuje sa s únikom cez neriešené priestory (podmienky evakuácie v neriešenej časti budovy sa nemenia).

Počet osôb je stanovený podľa STN 92 0241.

V spoločenských miestnostiach (charakter klubovní) sa uvažuje v súlade s 3.2.3 STN 92 0241 (2 m2/os) najviac 40 osôb.

Najvzdialenejšie miesto požiarneho úseku je v m.č. 1.02 odkiaľ je projektovaná jedna NÚC.

Miestnosť č. 1.03 + sociálne priestory sú do 100 m2, a tvoria ucelenú skupinu miestností, pričom začiatok únikovej cesty je vo východových dverách z tejto miestnosti (dvere na voľné priestranstvo).

Minimálna šírka nechránenej únikovej cesty je 1,0 u. Započítateľná šírka únikovej cesty sa nesmie v smere úniku zužovať. Z jednotlivých miestností návrh šírok ako aj počtu a dĺžok únikových ciest vyhovuje. Nenavrhujú sa mreže na oknách. Na únikových cestách nie sú zábrany, obmedzovače pohybu osôb v čase evakuácie.

Únikové dvere sa navrhujú bez prahu, podlaha sa na šírku krídla môže byť znížená až o 180 mm podľa STN 73 0834.

Núdzové svietidlo sa nepožaduje. Únikové cesty sa označia piktogramami podľa NV č. 387/2006 Z. z., STN EN 61310-1 a STN 01 8012-2.

Únikové cesty vyhovujú.

## Odstupové vzdialenosti

V zmysle č. 3.6.1 STN  73 0834 sa odstupové vzdialenosti od požiarneho úseku posudzujú iba v prípadoch, keď:

- sa zväčšuje obostavaný priestor stavby (prístavbou, nadstavbou) – nezväčšuje sa,

- sa zväčšujú šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách o viac ako 100 mm – nezväčšujú sa,

- náhodné požiarne zaťaženie je vyššie ako 50 kg.m-2 – nie je.

Nie je potrebné posúdiť odstupovú vzdialenosť.

## Zariadenia pre hasiaci zásah

### Príjazdy a prístupy

K budove vedie existujúca komunikácia - nemení sa. Prístupová komunikácia vyhovuje parametrom podľa STN 73 0802. Príjazdová komunikácia je v tesnej blízkosti s budovou. Na komunikáciu nadväzuje spevnená plocha pred budovou. Nástupné plochy pre hasičskú techniku sa nenavrhujú v súlade s STN 73 0802.

### Zásahové cesty

Zásahové cesty sa nevyžadujú.

### Voda pre hasiace účely

Vonkajšia vodovodná sieť sa nemení. Potreba vody na hasenie požiarov sa navrhuje zabezpečiť v súlade s 6e) STN 73 0834 (požiarny vodovod pre zmenu stavby sa môže riešiť individuálne podľa požiadaviek OR HaZZ.

Potreba vody na hasenie požiarov pre požiarny úsek je Q=7,5 l/s. Potreba vody bude zabezpečená nadzemným hydrantom DN 80 na potrubí DN 110 vzdialeným cca 20 m - viď situácia stavby.

Najneskôr pred kolaudáciou stavby bude hydrant  označený výrazne červenou farbou v zmysle

vyhl. 699/2004 Z.z. a investor zdokladuje jeho funkčnosť a výdatnosť Q = 7,5 l/s.

Hadicový navijak pre riešenú časť budovy - v súlade s vyhl.č. 699/2004 Z .z. nie je požadovaný ( S x Ppriem =  30,8 x108,58 = 3344 < 10 000 ).

### Hasiace prístroje

Hasiace prístroje sú navrhnuté v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6. Hasiaci prístroj bude označený návodom na použitie a stanovište piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 92 0202-1. Navrhujú sa nové hasiace prístroje - práškové 6 kg, ABC. Umiestnenie hasiacich prístrojov pozri vo výkresovej časti PD PBS.

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť práce a technických zariadení v objekte je daná dodržiavaním príslušných predpisov. Možnými zdrojmi ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov je porušovanie predpisov a nariadení pri: zemných prácach, prácach vo výškach, murárskych a betonárskych prácach, prácach na strojoch a strojných zariadeniach, prácach na elektrických inštaláciách, prevádzke objektov a pod..

Pri výstavbe objektu sa jednotlivé rizikové vplyvy obmedzia dodržiavaním bezpečnostných predpisov.

Údržbu technických  zariadení musia robiť iba pracovníci, ktorí sú na danú prácu kvalifikovaní, vyškolení resp. oprávnení.

Pri manipulácii s materiálom musia byť dodržiavané predpisy a osoby vykonávajúce túto činnosť musia byť poučené o bezpečnosti práce. Je potrebné dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z.a súvisiace normy.

Ochrana životného prostredia

Objekt svojim charakterom nebude negatívne vplývať na životné prostredie.

Spišská Nová Ves,  august  2018

Vypracoval : 	Ing. Alena Piatnicová